{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":15,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWHQ-G-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWHQ100G-SS","EWHQ120G-SS","EWHQ130G-SS","EWHQ150G-SS","EWHQ160G-SS","EWHQ190G-SS","EWHQ210G-SS","EWHQ240G-SS","EWHQ270G-SS","EWHQ340G-SS","EWHQ400G-SS"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","Ном.","дБ(A)","64","67","69","70","72","72","72","74","76","76","77"]
["Хладагент","Контуры","Количество","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","ПГП","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Тип","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","87.3 (1)","100.0 (1)","111 (1)","127 (1)","141 (1)","160 (1)","181 (1)","208 (1)","232 (1)","291 (1)","352 (1)"]
["Power input","Охлаждение","Ном.","кВт","22.4 (1)","25.3 (1)","28.5 (1)","32.0 (1)","35.6 (1)","41.1 (1)","46.0 (1)","53.3 (1)","59.1 (1)","73.7 (1)","88.4 (1)"]
["","Hагрев","Ном.","кВт","27.0 (2)","30.9 (2)","35.2 (2)","39.3 (2)","43.6 (2)","50.4 (2)","56.6 (2)","64.7 (2)","72.2 (2)","90.3 (2)","109 (2)"]
["Sound power level","Охлаждение","Ном.","дБ(A)","80","83","85","87","88","88","88","90","92","93","93"]
["COP","","","","4.15 (2)","4.16 (2)","4.09 (2)","4.12 (2)","4.11 (2)","4.07 (2)","4.11 (2)","4.10 (2)","4.14 (2)","4.16 (2)","4.18 (2)"]
["Заправка хладагента","На контур","","kg","9.0","9.0","10.0","10.0","13.0","11.0","13.0","15.0","15.0","19.0","19.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","18.8","18.8","20.9","20.9","27.1","23.0","27.1","31.3","31.3","39.7","39.7"]
["Компрессор","Тип","","","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор"]
["","Количество_","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Размеры","Блок","Ширина","мм","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Глубина","мм","2,432","2,432","2,264","2,264","2,264","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432"]
["","","Высота","мм","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,186","1,186"]
["Водяной теплообменник - конденсатор","Тип","","","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник"]
["Регулирование производительности","Минимальная мощность","","%","50.0","43.0","50.0","44.0","50.0","45.0","50.0","43.0","50.0","40.0","50.0"]
["","Способ","","","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг"]
["Масса","Эксплуатационный вес","","kg","558","654","782","830","873","908","995","1,019","1,031","1,202","1,334"]
["","Блок","","kg","519","608","728","770","808","838","880","930","941","1,090","1,203"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник."]
["","Объем воды","","л","6","8","8","10","12","13","15","17","17","27","34"]
["EER","","","","3.90 (1)","3.95 (1)","3.91 (1)","3.96 (1)","3.95 (1)","3.90 (1)","3.93 (1)","3.90 (1)","3.92 (1)","3.95 (1)","3.98 (1)"]
["ESEER","","","","4.70","4.84","4.65","4.86","4.80","4.89","4.86","4.83","4.79","4.90","4.83"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","кВт","112 (2)","128 (2)","144 (2)","162 (2)","179 (2)","205 (2)","233 (2)","266 (2)","299 (2)","375 (2)","454 (2)"]
["Power supply","Фаза","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","В","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Примечания","","","","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки."]
["","","","","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке"]
["","","","","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков"]
["","","","","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода"]
["","","","","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям."]
["","","","","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках."]
["","","","","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки"]
["","","","","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора"]
["","","","","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области"]
["","","","","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1"]