{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":19,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-VZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD450VZXSA1","EWWD500VZXSA1","EWWD610VZXSA1","EWWD710VZXSA1","EWWD800VZXSA1","EWWD900VZXSA1","EWWDC11VZXSA1","EWWDC12VZXSA2","EWWDC13VZXSA2","EWWDC14VZXSA2","EWWDC16VZXSA2","EWWDC17VZXSA2","EWWDC19VZXSA2","EWWDC21VZXSA2"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","449","501","613","713","794","901","1,053","1,194","1,305","1,407","1,593","1,748","1,912","2,074"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен."]
["","Минимальная мощность","","","%","20","20","20","20","20","20","20","10","10","10","10","10","10","10"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","81.2","89.7","108","128","146","159","192","221","244","262","296","329","365","394"]
["EER","","","","","5.53","5.58","5.64","5.54","5.43","5.67","5.46","5.38","5.34","5.36","5.38","5.31","5.23","5.25"]
["ESEER","","","","","7.51","7.92","8.1","8.2","8.22","7.92","8.17","8.36","8.25","8.47","8.24","8.45","8.2","8.33"]
["Размеры","Блок","","Глубина","мм","3,722","3,722","3,750","3,690","3,690","3,822","3,822","4,792","4,792","4,508","4,508","4,750","4,874","4,874"]
["","","","Высота","мм","2,135","2,135","2,123","2,235","2,235","2,487","2,487","2,296","2,296","2,301","2,350","2,500","2,469","2,493"]
["","","","Ширина","мм","1,178","1,178","1,179","1,189","1,189","1,303","1,303","1,484","1,639","1,579","1,580","1,610","1,704","1,769"]
["Вес","Блок","","","кг","2,968","2,911","3,102","3,470","3,451","4,257","4,552","5,860","6,240","6,520","6,920","7,530","7,790","8,670"]
["","Эксплуатационный вес","","","кг","3,098","3,006","3,274","3,648","3,611","4,518","4,860","6,370","6,760","7,130","7,530","8,300","8,560","9,630"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип"]
["","Объем воды","","","л","70","88","136","134","134","168","199","270","270","320","320","380","480","480"]
["Водяной теплообменник - конденсатор","Тип","","","","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный"]
["Компрессор","Тип","","","","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор"]
["","Количество_","","","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","97","99","101","105","105","105","107","106","106","107","107","108","109","110"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","78","80","82","86","86","86","88","87","87","88","88","89","89","90"]
["Рабочий диапазон","Испаритель","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3","-3"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","Конденсатор","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65","65"]
["Хладагент","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Заправка","","","кг","95","95","100","110","170","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["","Контуры","","Количество","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","В","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Примечания","","","","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0"]
["","","","","","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C"]
["","","","","","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области"]
["","","","","","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1"]
["","","","","","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций."]
["","","","","","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока."]
["","","","","","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям."]
["","","","","","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках."]
["","","","","","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток."]