{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-L-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWQ180L-SS","EWWQ205L-SS","EWWQ230L-SS","EWWQ260L-SS","EWWQ290L-SS","EWWQ330L-SS","EWWQ380L-SS","EWWQ430L-SS","EWWQ480L-SS","EWWQ540L-SS","EWWQ600L-SS","EWWQ660L-SS","EWWQ720L-SS"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","Ном.","дБ(A)","65","68","70","72","74","74","73","76","77","77","78","78","78"]
["Хладагент","Контуры","Количество","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","ПГП","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","0"]
["","Charge","","kg","20","20","22","22","24","24","30","32","34","34","38","40","40"]
["","Тип","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","187.4","215.1","244.3","272.6","303.2","344.5","386.8","430.2","475.6","548.8","610.9","663","721"]
["Power input","Охлаждение","Ном.","кВт","41.7","47.3","53.1","60.2","67.1","77.1","87","97.9","109.5","123.5","139.7","153.8","166.9"]
["Sound power level","Охлаждение","Ном.","дБ(A)","83","86","88","90","91","91","91","93","95","95","95","96","0"]
["Заправка хладагента","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","20.9","20.9","23.0","23.0","25.1","25.1","31.3","33.4","35.5","35.5","39.7","41.8","41.8"]
["Компрессор","Тип","","","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Количество_","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Размеры","Блок","Ширина","мм","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Глубина","мм","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801"]
["","","Высота","мм","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","2,090","2,210","2,210","2,210"]
["Водяной теплообменник - конденсатор","Тип","","","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник"]
["","Расход воды","Ном.","л/сек","11.02","12.66","14.4","16.12","17.9","20.38","22.8","25.4","28.08","32.3","36.02","39.16","42.66"]
["Регулирование производительности","Минимальная мощность","","%","25","21","25","22","25","23","25","21","25","22","20","18","25"]
["","Способ","","","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир."]
["Масса","Эксплуатационный вес","","kg","957","1,156","1,401","1,469","1,575","1,641","1,723","1,851","1,918","2,044","2,145","2,346","2,405"]
["","Блок","","kg","877","1,062","1,285","1,347","1,439","1,498","1,559","1,673","1,722","1,842","1,926","2,105","2,229"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Расход воды","Ном.","л/сек","8.97","10.29","11.69","13.04","14.5","16.48","18.51","20.58","22.77","26.29","29.26","31.77","34.57"]
["","Тип","","","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник."]
["","Объем воды","","л","35","41","53","53","65","65","76","92","92","92","115","115","115"]
["EER","","","","4.494","4.548","4.601","4.528","4.519","4.468","4.446","4.394","4.343","4.444","4.373","4.311","4.32"]
["ESEER","","","","5.54","5.54","5.52","5.53","5.54","5.53","5.54","5.52","5.51","5.55","5.51","5.51","5.52"]
["Power supply","Фаза","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","В","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Примечания","","","","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки."]
["","","","","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке"]
["","","","","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным"]
["","","","","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода"]
["","","","","(5) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(5) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(5) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(5) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(5) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(5) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(5) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(5) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(5) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(5) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(5) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(5) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(5) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках."]
["","","","","(6) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(6) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(6) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(6) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(6) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(6) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(6) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(6) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(6) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(6) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(6) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(6) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(6) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям."]
["","","","","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","(8) - Макс. пусковой ток блока: пусковой ток наибольшего компрессора + ток вентиляторов.","(8) - Макс. пусковой ток блока: пусковой ток наибольшего компрессора + ток вентиляторов.","(8) - Макс. пусковой ток блока: пусковой ток наибольшего компрессора + ток вентиляторов.","(8) - Макс. пусковой ток блока: пусковой ток наибольшего компрессора + ток вентиляторов.","(8) - Макс. пусковой ток блока: пусковой ток наибольшего компрессора + ток вентиляторов.","(8) - Макс. пусковой ток блока: пусковой ток наибольшего компрессора + ток вентиляторов.","(8) - Макс. пусковой ток блока: пусковой ток наибольшего компрессора + ток вентиляторов.","(8) - Макс. пусковой ток блока: пусковой ток наибольшего компрессора + ток вентиляторов.","(8) - Макс. пусковой ток блока: пусковой ток наибольшего компрессора + ток вентиляторов.","(8) - Макс. пусковой ток блока: пусковой ток наибольшего компрессора + ток вентиляторов.","(8) - Макс. пусковой ток блока: пусковой ток наибольшего компрессора + ток вентиляторов.","(8) - Макс. пусковой ток блока: пусковой ток наибольшего компрессора + ток вентиляторов.","(8) - Макс. пусковой ток блока: пусковой ток наибольшего компрессора + ток вентиляторов."]
["","","","","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора"]
["","","","","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области"]
["","","","","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1"]