{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":21,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSS","EWYD270BZSS","EWYD290BZSS","EWYD320BZSS","EWYD340BZSS","EWYD370BZSS","EWYD380BZSS","EWYD410BZSS","EWYD440BZSS","EWYD460BZSS","EWYD510BZSSB3","EWYD530BZSSB3","EWYD570BZSSB3","EWYD510BZSS (Archived)","EWYD520BZSS (Archived)","EWYD580BZSS (Archived)"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБA","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","83 (4)","83 (4)","84 (4)","83.7","83.7","83.7","84 (4)","84 (4)","84 (4)"]
["Заправка хладагента","На контур","","","кг","","","","","","","","","","","","","","47.0","47.0","49.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","","","","","","","","","","","","","","67.2","67.2","70.1"]
["Компрессор","Тип","","","","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_"]
["","Starting method","","","","VFD-привод","VFD-привод","VFD-привод","VFD-привод","VFD-привод","VFD-привод","VFD-привод","VFD-привод","VFD-привод","VFD-привод","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора"]
["","Количество_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем"]
["Масса","Эксплуатационный вес","","","кг","3,550","3,595","3,640","4,010","4,010","4,068","4,138","4,518","4,518","5,255","5,724","5,964","5,953","5,724","5,964","5,953"]
["","Блок","","","кг","3,410","3,455","3,500","3,870","3,870","3,940","4,010","4,390","4,390","5,015","5,495","5,735","5,735","5,495","5,735","5,735"]
["EER","","","","","2.77 (1)","2.70 (1)","2.65 (1)","2.75 (1)","2.69 (1)","2.68 (1)","2.63 (1)","2.66 (1)","2.62 (1)","2.79 (1)","2.81","2.81","2.62","2.76 (1)","2.74 (1)","2.67 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.01","4.01","3.93"]
["Хладагент","ПГП","","","","","","","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430"]
["","Тип","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Контуры","","Количество","","","","","","","","","","","","","","","3","3","3"]
["","Charge","","","кг","","","","","","","","","","","141","141","147"]
["Производительность по охлаждению","Ном.","","","кВт","253 (1)","272 (1)","291 (1)","323 (1)","337 (1)","363 (1)","380 (1)","411 (1)","433 (1)","455 (1)","515","533","569","502 (1)","519 (1)","580 (1)"]
["Вод. теплообменник","Объем воды","","","л","","","","","","","","","","","","","","229","229","218"]
["","Тип","","","","","","","","","","","","","","","","","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","","","","","","","","","","","","","","182 (1)","189 (1)","218 (1)"]
["","Hагрев","","Ном.","кВт","","","","","","","","","","","","","","178 (2)","186 (2)","208 (2)"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Ном.","дБA","101","101","101","101","101","101","101","102","102","104","104","104","104","104","104","104"]
["COP","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.99 (2)","3.01 (2)","2.97 (2)"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254"]
["","","","Глубина","мм","3,547","3,547","3,547","4,428","4,428","4,428","4,428","5,329","5,329","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659"]
["","","","Высота","мм","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280"]
["Регулирование производительности","Минимальная мощность","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","9","9","9","9.0","9.0","9.0"]
["","Способ","","","","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч."]
["Вентилятор","Расход воздуха","","Ном.","л/сек","","","","","","","","","","","","","","62,640","61,652","62,231"]
["","Скорость","","","об/мин","","","","","","","","","","","","","","900","900","900"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","","кВт","","","","","","","","","","","","","","533 (2)","561 (2)","618 (2)"]
["Компрессор","Starting method","","","","","","","","","","","","","","","","","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Диапазон напряжений","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","В","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Блок","Макс. ток блока для размеров проводов","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","370","370","451","492","492"]
["","Пусковой ток","","Макс.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Рабочий ток","Охлаждение","Ном.","A","150","163","178","192","205","220","232","249","265","267","298","310","349"]
["","","","Макс.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","410","447","447"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","","","","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки."]
["","","","","","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","","","","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке.","(2) - Нагрев: воздушный теплообменник 7,0 - 90%°C; водный теплообменник 50,0/45,0, работа блока при полной нагрузке."]
["","","","","","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","","","","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825.","(3) - Значение SCOP основано на следующих условиях: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825."]
["","","","","","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","","","","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(4) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","","","","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(5) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","","","","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(6) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается."]
["","","","","","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","","","","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(7) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов."]
["","","","","","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","","","","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(8) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора"]
["","","","","","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","","","","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","","","","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(10) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода","","","","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода","(11) - Жидкость: Вода"]
["","","","","","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","","","","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(12) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям."]
["","","","","","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","","","","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(13) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках."]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","91.3 (1)","101 (1)","110 (1)","117 (1)","125 (1)","135 (1)","144 (1)","154 (1)","165 (1)","163 (1)","183","189","217"]
["IPLV","","","","","4.58","4.62","4.62","4.75","4.64","4.71","4.67","4.73","4.69","4.85","4.89","4.85","4.77"]
["Корпус","Цвет","","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_"]
["","Материал","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["Вентилятор","Кол-во","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","12","12","12"]
["","Тип","","","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей"]
["Мотор вентилятора","Привод","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","Прямой пуск","Прямой пуск","Прямой пуск"]
["Рабочий диапазон","Сторона воздуха","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["","Сторона воды","Испаритель","Мин.","°C сух.т.","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Maкс.","°C сух.т.","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Хладагент","ПГП","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Контуры","","Количество","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3"]
["Подсоединения труб","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1","219.1","219.1","219.1"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.57","4.57","4.55"]